# Ligação com chapa simples

Ligação single plate

W 360 x 39,0 → W 410 x 38,8 | Alma da viga de apoio

ATENDE ÀS VERIFICAÇÕES REALIZADAS · índice resistente máximo 0,669 · Metal-base da chapa junto à solda

As verificações locais incluídas nesta versão atendem para a geometria e as hipóteses registradas. A análise global dos membros e os requisitos globais de integridade estrutural permanecem no projeto da estrutura.

# Dimensões e materiais adotados

| Componente | Dimensões | Material ou especificação |
| --- | --- | --- |
| Chapa | 160,00 × 220,00 × 7,9375 mm | ASTM A36 |
| Parafusos | 3 × Ø 19,050 mm; 3 linhas × 1 coluna(s) | ASTM F3125 A325 |
| Furos | Ø 20,6375 mm | Padrão; desconto líquido +2 mm |
| Soldas | 2 filetes de 5,00 mm; L = 220,00 mm | fw = 485 MPa |
| Posições | z = 66,5; a = 120; g = 80; p = 70; eᵥ = eₕ = 40 | mm |
| Viga apoiada | d/bf/tw/tf = 353/128/6,5/10,7 | ASTM A572 Gr.50 |
| Apoio | d/bf/tw/tf = 399/140/6,4/8,8 | ASTM A572 Gr.50 |

Ligação: viga parafusada à single plate; single plate soldada à alma da viga de apoio.

Chapa: fy = 250 MPa; fu = 400 MPa; Viga: fy = 345 MPa; fu = 450 MPa; Apoio: fy = 345 MPa; fu = 450 MPa. E = 200 000 MPa; γa1 = 1,10; γa2 = γw2 = 1,35.

# Esforços e hipóteses

Entrada já majorada: V = 1.121,69 kgf (11,000 kN); N = 203,94 kgf (2,000 kN), tração positiva. Não se aplicam novos coeficientes de ações.

Verificação adicional do mínimo de 45 kN conforme NBR 8800, 6.1.5.2, na direção da resultante informada: V = 4.514,71 kgf; N = 820,86 kgf. Os resultados governantes abaixo incluem essa verificação.

Encontro a 90°; 1 coluna(s) de parafusos; soldagem em oficina. Face do apoio ao centro do grupo: e = 120,00 mm. Excentricidade vertical de N: eN = 0,00 mm. Referência geométrica: M = |V|e + |N·eN|. Contenção longitudinal da viga apoiada: eficaz por hipótese fixa definida para esta versão. Não há cortante horizontal nem momento no eixo de menor inércia. N é força axial de tração, distinta de cortante horizontal.

Posição z = 66,50 mm: distância da face superior da mesa da viga apoiada ao topo do trecho parafusado, antes do recorte. Desnível entre vigas: 0,00 mm. Recorte: sem recorte; dimensões superior/inferior/comprimento = 0/0/0 mm. Folga de montagem = 10 mm; raio do envelope de montagem = 18 mm. Borda da solda reforçada: não.

# Referências e limites de aplicação

ABNT NBR 8800:2024, errata 2025: 5.2.4; 5.7; 6.1.5.2; 6.2; 6.3; 6.5 e Anexo A. AISC Companion v16.0, Volume 1, P901-23W: exemplos II.A-6, II.A-7, II.A-17B, II.A-18 e II.A-19B. SCI P358 (2014), seção 5. Muir e Hewitt (2009), Engineering Journal 46(2), p.67–80. Dowswell (2018), Engineering Journal 55(4), p.231–242. Procedimentos complementares AISC/SCI identificados por verificação, com resistências e coeficientes explicitados.

Versão 0.7.0, escopo delimitado: uma viga, tração axial e cortante no plano. A chapa/enrijecedores entre mesas não são avaliados nesta versão. Não inclui fadiga, atrito, ações cíclicas ou incêndio. O mínimo normativo é avaliado pela resultante; a análise global das barras é externa.

# Resumo das verificações

| Verificação | Sd / valor | Rd / limite | Unid. | Índice | Atende |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafusos em corte simples | 4.408,20 | 8.041,11 | kgf | 0,548 | OK |
| Contato e rasgamento da chapa | 4.408,20 | 8.541,87 | kgf | 0,516 | OK |
| Contato e rasgamento da alma | 4.408,20 | 7.869,28 | kgf | 0,560 | OK |
| Chapa — escoamento por corte | 4.514,71 | 24.281,99 | kgf | 0,186 | OK |
| Chapa — ruptura por corte | 4.514,71 | 21.884,37 | kgf | 0,206 | OK |
| Chapa — escoamento por tração | 820,86 | 40.469,99 | kgf | 0,020 | OK |
| Chapa — ruptura por tração | 820,86 | 36.473,95 | kgf | 0,023 | OK |
| Chapa — ruptura por flexão | 541,76 | 2.111,07 | kgf·m | 0,257 | OK |
| Chapa — flexão e estabilidade | 541,76 | 2.225,85 | kgf·m | 0,243 | OK |
| Chapa — interação N V M / escoamento e estabilidade | 0,099 | 1,000 | — | 0,099 | OK |
| Chapa — interação N V M / ruptura | 0,114 | 1,000 | — | 0,114 | OK |
| Chapa — bloco L sob N e V | 0,039 | 1,000 | — | 0,039 | OK |
| Chapa — bloco U sob tração | 820,86 | 29.911,82 | kgf | 0,027 | OK |
| Alma apoiada — corte local | 4.514,71 | 38.416,79 | kgf | 0,118 | OK |
| Alma apoiada — tração na faixa conectada | 820,86 | 33.601,99 | kgf | 0,024 | OK |
| Alma apoiada — bloco U sob tração | 820,86 | 28.532,55 | kgf | 0,029 | OK |
| Alma apoiada — interação local | 0,411 | 1,000 | — | 0,411 | OK |
| Soldas — metal de adição | 36,90 | 77,71 | kgf/mm | 0,475 | OK |
| Metal-base da chapa junto à solda | 73,80 | 110,37 | kgf/mm | 0,669 | OK |
| Apoio — corte e ruptura local | 4.588,72 | 54.036,80 | kgf | 0,085 | OK |
| Apoio — requisito contra punção | 7,94 | 8,53 | mm | 0,930 | OK |
| Solda — desenvolvimento da chapa | 4,96 | 5,00 | mm | 0,992 | OK |
| Alma apoiada — instabilidade ao corte | 4.514,71 | 38.416,79 | kgf | 0,118 | OK |

Condições de método, incluindo compacidade, não são índices de utilização sob a carga aplicada. Índices de interação também não são multiplicadores lineares da carga. O atendimento usa valores sem arredondamento e abrange somente as verificações realizadas.

# Memória de cálculo

As substituições usam N, mm e MPa; os resultados principais são apresentados em kgf e kgf·m. Conversão: 1 kgf = 9,80665 N. Variáveis geométricas seguem o desenho. Na versão compacta, desenvolvem-se as verificações determinantes por componente.

## Parafusos em corte simples

FRd = kpega0,45πdb2fub4γa2

kpega = 1,000000; pega = 14,438 mm; Fmax = 43229,67 N; α = 0,45; db = 19,05; fub = 830; γa2 = 1,35

Resultado: Sd = 4.408,20 kgf; Rd = 8.041,11 kgf; índice = 0,548. Atende.

kpega: redução por pega longa, 6.3.7; Fmax: resultante do parafuso crítico; db: diâmetro; fub: ruptura do aço do parafuso; α: coeficiente do plano de corte. Referência: ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.3.3.2

## Contato e rasgamento da alma

FRd = min(1,2lctfu; 2,4dbtfu)γa2

lc conservador = 29,681 mm; t = 6,5; fu = 450; Fmax = 43229,67 N

Resultado: Sd = 4.408,20 kgf; Rd = 7.869,28 kgf; índice = 0,560. Atende.

lc: menor distância livre possível a bordas ou furos, adotada para qualquer direção da força; t: espessura ligada; fu: ruptura do metal-base. Referência: ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.3.3.3(a)

## Chapa — ruptura por flexão

MRd = fuZnγa2

Zn = 69870,922 mm³; fu = 400; M = |V|e + |N·eN| = 5312897,515 Nmm

Resultado: Sd = 541,76 kgf·m; Rd = 2.111,07 kgf·m; índice = 0,257. Atende.

Zn: módulo plástico líquido integrado descontando todos os furos; M: momento local, não momento de engaste. Referência: ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.5; complemento AISC Manual 9-8

## Alma apoiada — interação local

η = MMBC,Rd + VAB,Rdℓ + NNweb,Rd ≤ 1

Mweb = 5312897,515; braço = 120,000; ℓ = 140,000; M_BC,Rd = 6659545,455; V_AB,Rd = 48927,273; M_Rd = 13509363,636 Nmm

Resultado: Sd = 0,411 —; Rd = 1,000 —; índice = 0,411. Atende.

ℓ: altura entre furos extremos; BC: faixa vertical; AB: ligamento horizontal. M_BC é reduzido quando V_BC > 0,5V_BC,Rd. Interação linear adicional de N é opção conservadora de implementação. Referência: Material didático de ligações flexíveis p.41; SCI/BCSA 2014; extensão conservadora linear para N

## Metal-base da chapa junto à solda

qRd = min(0,60fytpγa1; 0,60futpγa2)

qSd = 2×361,87785; tp = 7,9375; fy = 250; fu = 400

Resultado: Sd = 73,80 kgf/mm; Rd = 110,37 kgf/mm; índice = 0,669. Atende.

Resultante por unidade de comprimento; critério de cisalhamento conservador para a resultante combinada. Referência: ABNT NBR 8800:2024, versão corrigida 2025, 6.5.5

## Apoio — requisito contra punção

tp ≤ tsfu,sfy,pγa2

tp=7,9375; limite conservador=8,5333; limite por V puro=0,0000; adotado=8,5333 mm

Resultado: Valor = 7,94 mm; Limite = 8,53 mm; índice = 0,930. Atende.

Condição do método. A expressão rigorosa é linear, sem raiz quadrada. Para N>0 mantém-se o requisito conservador; não se estende a fórmula de V puro à tração simultânea. Não substitui a verificação fora do plano do apoio. Referência: SCI P358 (2014), p.128, Check 10; γa2 da NBR 8800

## Solda — desenvolvimento da chapa

w ≥ max(5tp8; 3tpfy2fw)

w requerido = 4,9609 mm; w adotado = 5,000 mm; fy = 250; fw = 485

Resultado: Valor = 4,96 mm; Limite = 5,00 mm; índice = 0,992. Atende.

Condição nominal de hierarquia entre chapa e solda; usa a formulação geral e preserva o mínimo 5t/8. A resistência sob esforços de cálculo é verificada separadamente pela NBR. Referência: Muir/Hewitt (2009), p.71; AISC Manual Parte 10; P901 II.A-17B/19B

# Premissas adotadas

Modelo plano, contenção eficaz da viga e juntas internas mesa–alma dos perfis soldados com penetração total e metal de adição compatível. Deslocamento lateral relativo entre as mesas da coluna impedido por hipótese. Não se incluem a análise global da estrutura, atrito, fadiga, vibração ou ações cíclicas.

Não é verificada a interação fora do plano da alma da viga de apoio sob N+V ou N excêntrico.